## Calculo Vel. Refrigeración
1/2
1/4
1
1 1/2
1 1/4
Caudal (m3/h)* |  | 40 |  |  |  | 2
2 1/2
2 1/4
DM (mm)* |  | 225 |  |  |  | 3
3 1/2
3 1/4
DW (mm)* |  | 357 |  |  |  | 4
4 1/2
4 1/4
Velocidad de Refrigeración (m/s) |  |  | 0.18415 |  | 18.4151 | 5
5 1/2
5 1/4
6
6 1/2
6 1/4
7
| DN Pulgadas |  | DN mm
| 5 | = | 127
Para mas bombas sumergibles visitar nuestro catalogo:
http://www.proindecsa.com/http-www-proindecsa-com-wp-content-uploads-2021-02-tarifa2020-20201218-v1-2-pdf/
Dw
Motor
Bomba
Camisa del pozo
DM
Dw = diámetro pozo
DM= diámetro motor
Vel. Refrig. =
Caudal
Superficie Anular
* Introducir datos según las unidades correspondientes
Nota: Una velocidad de 16 cm/s es la minima recomendable para la mayoria de las bombas, mayor de esa velocidad es mas favorable, siempre y cuando el diametro de la bomba no sea igual al de la camisa o pozo.
Siempre asegurarse de la velociadad de refrigeración que la bomba necesita mirando la etiqueta del fabricante o en dado caso que no tenga ponerse en contacto con ellos para asegurar.