## Pérdidas Carga
CÁLCULO PÉRDIDAS DE CARGA
Diámetro
[12 empty] | mm | " | Codo 90º | Curva 90º | Curva 45º | Entrada normal | Entrada extendida | Válvula corte abierta | Válvula globo abierta (grifo) | Te salida recta | Te salida lateral | Válvula pie o filtro | Salida canalización | Válvula retención bola | Válvula retención clapeta
[12 empty] | 13 | 1/2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6
DATOS DE ENTRADA | [5 empty] | Pérdidas Carga |  | CONVERSOR UNIDADES |  |  |  | 19 | 3/4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 6.7 | 0.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4
[8 empty] | CAUDAL |  |  |  | 25 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 8.2 | 0.5 | 1.7 | 7.3 | 0.7 | 2.1 | 3.2
CAUDAL | Caudal de bombeo | 12 | m3/h |  |  |  |  | 77 | l/s | 277.2 | m3/h | 32 | 1 1/4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 11.3 | 0.7 | 2.3 | 10 | 0.9 | 2.7 | 4
[8 empty] | 200 | l/min | 12 | m3/h | 38 | 1 1/2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 13.4 | 0.9 | 2.8 | 11.6 | 1 | 3.2 | 4.8
[8 empty] | 25 | m3/h | 6.9444 | l/s | 50 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 17.4 | 1.1 | 3.5 | 14 | 1.5 | 4.2 | 6.4
POZO | Profundidad del agua en bombeo | 1.5 | m |  |  | 1.6091 | m.c.a. | 25 | m3/h | 416.6667 | l/min | 63 | 2 1/2 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 21 | 1.3 | 4.3 | 17 | 1.9 | 5.2 | 8.1
| Diámetro impulsión tubería | 50 | mm |  |  |  |  | 390 | l/h | 6.5 | l/min | 75 | 3 | 2.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 26 | 1.6 | 5.2 | 20 | 2.2 | 6.3 | 9.7
| Material tubería impulsión | 130 | [5 empty] | 90 | gpm | 24.5489 | m3/h | 100 | 4 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 34 | 2.1 | 6.7 | 23 | 3.2 | 6.4 | 12.9
[8 empty] | DIÁMETRO |  |  |  | 125 | 5 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 2 | 4 | 0.9 | 43 | 2.7 | 8.4 | 30 | 4 | 10.4 | 16.1
TREN DE DESCARGA | Diámetro válvulería | 50 | mm |  |  | 1.5275 | m.c.a. | 65 | mm | 2.5591 | pulgadas | 150 | 6 | 4.3 | 1.9 | 1.1 | 2.5 | 5 | 1.1 | 51 | 3.4 | 10 | 39 | 5 | 12.5 | 19.3
| Codo 90º | 5 | ud. | 7 | m.l. |  |  | 3 | pulgadas | 76.2 | mm | 200 | 8 | 5.5 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 6 | 1.4 | 67 | 4.3 | 13 | 52 | 6 | 16 | 25
| Curva 90º | 0 | ud. | 0 | m.l. | [6 empty] | 250 | 10 | 6.7 | 3 | 1.8 | 4.5 | 7.5 | 1.7 | 85 | 5.5 | 16 | 65 | 7.5 | 20 | 32
| Curva 45º | 0 | ud. | 0 | m.l. | [6 empty] | 300 | 12 | 7.9 | 3.6 | 2.2 | 5.5 | 9 | 2.1 | 102 | 6.1 | 19 | 78 | 9 | 24 | 38
| Entrada normal | 0 | ud. | 0 | m.l. |  |  | NOTAS |  |  |  | 350 | 14 | 9.5 | 4.4 | 2.5 | 6.2 | 11 | 2.4 | 120 | 7.3 | 22 | 90 | 11 | 28 | 45
| Entrada extendida | 0 | ud. | 0 | m.l.
| Válvula corte abierta | 0 | ud. | 0 | m.l.
| Válvula globo abierta (grifo) | 0 | ud. | 0 | m.l.
| Te salida recta | 0 | ud. | 0 | m.l.
| Te salida lateral | 0 | ud. | 0 | m.l.
| Válvula pie o filtro | 1 | ud. | 14 | m.l.
| Salida canalización | 0 | ud. | 0 | m.l.
| Válvula retención bola | 0 | ud. | 0 | m.l.
| Válvula retención clapeta | 0 | ud. | 0 | m.l.
| M.L. Tubería equivalentes |  |  | 21 | m.l.
CONDUCCIÓN 1 | Distancia horizontal 1 | 7 | m |  |  | 0.50916 | m.c.a.
| Diámetro horizontal 1 | 50 | mm
| Material tubería horizontal 1 | 130
CONDUCCIÓN 2 | Distancia horizontal 2 | 0 | m |  |  | 0 | m.c.a.
| Diámetro horizontal 2 | 80 | mm
| Material tubería horizontal 2 | 130
CONDUCCIÓN 3 | Distancia horizontal 3 | 0 | m |  |  | 0 | m.c.a.
| Diámetro horizontal 3 | 50 | mm
| Material tubería horizontal 3 | 130
DESNIVEL | Diferencia desnivel pozo - vertido | 0 | m |  |  | 0 | m.c.a.
P A SALIDA | Presión en cabeza necesaria | 7 | bar |  |  | 71.4 | m.c.a.
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL | [5 empty] | 75.0457 | m.c.a.
C = COEFICIENTE DE HAZEN-WILLIAMS
| Material | C
| Asbesto cemento | 140
| Ladrillo de saneamiento | 100
| Hierro fundido, nuevo | 130
| Hierro fundido, 10 años | 107-113
| Hierro fundido, 20 años | 89-100
| Hierro fundido, 30 años | 75-90
| Hierro fundido, 40 años | 64-83
| Concreto | 120-140
| Cobre | 130-140
| Hierro dúctil | 120
| Hierro galvanizado | 120
| Plomo | 130-140
| Plástico (PE, PVC) | 140-150
| Tubería lisa nueva | 140
| Acero nuevo | 140-150
| Acero | 130
| Acero rolado | 110
| Lata | 130
| Madera | 120
| Hormigón | 120-140